| PHYSICAL SPECIFICATION |
| --- |
| Nominal Voltage Nominal Capacity (10HR) | 12V 5Ah |  |
| Dimension | Length Width Container Height Total Height | 114±1mm （4.49 inches） 69±1mm (2.72 inches) 110±1mm (4.33 inches) 110±1mm (4.33 inches) |  |
| Weight | Approx. 2.0Kg (4.4lbs) |  |
| Standard Terminal | F1-Fasten Tab M01 |  |
| ELECTRICAL SPECIFICATION |
| Characteristics | Discharge curves @ 25℃ (77 °F) |
| Capacity | 10 hour rate (0.5A) 5 hour rate (0.85A) 1hour rate (3A) | 5Ah 4.3Ah 3Ah |  |
| Capacity affected by temperature | 40℃ （104 0F） 25℃ （77 0F） 0℃ （32 0F） | 102% 100% 85% |  |
| Internal Resistance | Full charged battery (25℃,77 0F)15mΩ |  |
| Discharge at 40A for 5 seconds (-10℃) | ≥9.3V |  |
| Discharge at 40A for 90seconds (-10℃) | ≥6V |  |
| Constant Voltage Charge | Cycle | Initial Charging Current less than 1.5A Voltage 14.4~15.0V at 25℃ (77 0F ) Temperature Coefficient –5mV/℃ |  |
|  | Standby | No limit on Initial Charging Current Voltage 13.5~13.8V at 25℃ (77 0F ) Temperature Coefficient –3.3mV/℃ |  |